## Kvalitetsverktyg
| Checklista för inomhusnätet (Kvalitetsverktyg) | Objekt
Företag
| Version 2.0, 9/2026 (SANT ry, STUL ry, Traficom) | Namn
| Baserar sig på föreskrift 65 F om inomhusnät (gäller fr.o.m. den 1 maj 2026). | Datum
Om inomhusnätet har genomförts enligt föreskritsversion E
| används Kvalitetsverktygets tidigare version 1.0. | Entreprenörer
Elektricitet
Antenn
Generellt kabelnät
Ytterligare information
OHJEET | - Kuvat ja määräyksen tekstilainaukset löydät viemällä kursorin otsikkosolun ylle. - Valitse vasemmalla olievien +/- -painikkeiden avulla ne rivit, jotka sopivat kyseiseen toteutukseen. - Tulostusta varten valitse sarakkeet A-F ja tulosta valinta. - Jos jonkin solun teksti ei näy kokonaan, zoomaa välilehden koko sopivaksi oikean alalaidan säätimestä. - Tämä työkalu on apuväline laadunhallintaan. Se ei sisällä kaikkia määräyksen 65 vaatimuksia, eikä korvaa määräyksen vaatimia tarkastuspöytäkirjoja. - Palautetta työkalusta voit antaa sähköpostiosoitteeseen sant(a)sant.fi otsikolla "Palautetta Laatutyökalusta".
← +/- öppnar/stänger anvisningarna
1. | Före entreprenader
A | Basuppgifter om planen | I ordning | Upptäckta brister / kommentarer | Bild | M65
1 | Antalet, nummer osv. för lägenheterna i planen motsvarar det verkliga objektet (är inte en kopia av något gammalt).
2 | Operatörens eventuella specialkrav har beaktats.
B | Planens överensstämmelse med föreskriften | I ordning | Upptäckta brister / kommentarer | Bild | M65
1 | Typ och konstruktion av de olika inomhusnät som byggs eller renoveras (ledningsscheman). |  |  |  | 32
2 | Vid förnyelse av inomhusnät anges vilka eventuella inomhusnät som kvarstår parallellt.
3 | Lägenheternas nummer.
4 | Anslutningskablarnas ingångar.
5 | Antenner och förslag för placering av antennmasten.
6 | Inomhusnätens planerade prestanda och systemvärden.
7 | Huvudförstärkarens och stjärnpunkternas struktur och placering.
8 | Kopplingsställenas nummer, struktur och placering.
9 | Exempel på typ och placering av datauttag, antennuttag och andra anslutningsuttag.
10 | Planerat material och eventuell utrustning som ska installeras.
11 | Kabelvägar.
12 | Planerade kabellängder.
13 | Utrustning, låsanordning och placering av utrustningsutrymmen, skåp, kåpor mm.
14 | Elmatning jämte eventuell redundans.
15 | Jordningar och potentialutjämningar.
16 | Eventuella specialkrav på brandsäkerhet för enskilda objekt.
← +/- öppnar/stänger förteckningen över kraven på dokumentation av planen
C | Entreprenörens uppgifter och kunskaper | I ordning | Upptäckta brister / kommentarer | Bild | M65
1 | Entreprenören har de behörigheter som planen eventuellt förutsätter (A, T, AT, OL, ...).
2 | Entreprenören har granskat planen och konstaterat att/låtit korrigera den så att den överensstämmer med föreskriften. |  |  |  | MPS 1
3 | Om det är fråga om generella kabelnät har entreprenören utarbetat en kvalitetsplan. |  |  |  | 28
2. | Antennsystem
D | Områdes-, stigar- och hemkabling | I ordning | Upptäckta brister / kommentarer | Bild | M65
1 | Alla kablar som installerats inne i byggnader är minst av brandklass Eca (bostadshus) eller Dca (kontor och offentliga byggnader). Utomhuskablar mellan byggnader som inte uppfyller kraven för brandklass E går inte från en brandcell till en annan. Specialkrav på utgångar har beaktats. |  |  |  | MPS 19
2 | Områdeskabling: Mellan husfördelaren och en eventuell underfördelare finns a) en koaxialkabel och 6 fibrer eller b) alternativt tre koaxialkablar inne i byggnaden. |  |  | bild | 6
3 | Stigarkabling: Stigarkabling från hus- eller underfördelaren till hemfördelaren har utförts med koaxialkabel.
4 | Hemkabling: Hemkabling har utförts med koaxialkabel och det finns minst 1 antennuttag i varje bostadsrum. I saneringsobjekt är minimikravet 1 uttag per lägenhet. I antennuttagen finns minst en IEC-propp som täcker bandet 5-1218 MHz. |  |  |  | 6
E | Hemfördelare | I ordning | Upptäckta brister / kommentarer | Bild | M65
1 | Hemfördelarens areal är minst 0,24 m2, i saneringsobjekt 0,12 m2. Nyttodjupet är minst 90 mm i båda fall. Det finns tillgängligt tillträde till hemfördelaren. |  |  |  | 22
2 | I hemfördelaren har minst två jordfelsbrytarskyddade eluttag installerats som fasta installationer och på en egen grupp. Överströmsskyddets märkström för uttagen är minst 10 A. I renoveringsobjekt är det också möjligt att använda ett europauttag på 2,5 A utan något jorfelsbrytarskydd. |  |  |  | 22
3 | Hemfördelaren är försedd med en potentialutjämningsskena som har förbundits med gruppcentralens PE-skena med en ledare på minst 4 mm2 (gul-grön). Om hemfördelaren (s.k. gruppcentralens IT-del) och gruppcentralen utgör en och samma ledande konstruktion kan förbindelsen till fördelningscentralens skyddsskena göras via centralens stativ. M65F: Potentialutjämningsskena krävs inte om det inte kommer några kablar som innehåller metall utifrån bostaden. |  |  |  | 16
4 | Böjningsradierna för alla kablar i skåpet är inom ramen för tillverkarens anvisningar (kabelskalet får inte vara skrynkligt). |  |  |  | MPS 27
5 | I kablar har det använts pressade kontakter (vridbara kontakter får inte användas), kontakterna har gjorts på ett högklassigt sätt (kabelns yttre mantel sträcker sig in i kontaktdonet och kontaktdonet har inga spretande ledningstråd) och kontaktdon passar till kablarna. |  |  | bild | 25
6 | Avtapparens frekvensområde är minst 5–1218 MHz. Reflexionsdämpning är av klass 1. Obs. Om frekvensområdet är över 2 GHz är reflexionsdämpningen sannolikt av klass 3. |  |  | bild | 26
7 | Avtapparen och stigarkabelns mantel har isolerats från hemfördelarens stomme. Isolering är inte längre ett krav i fastigheter som byggts år 2015 eller senare. |  |  |  | 16
F | Hus- och underfördelare | I ordning | Upptäckta brister / kommentarer | Bild | M65
1 | Utrymmet är inte beläget i ett privat utrymme eller i ett utrymme som endast är tillgängligt via dessa utrymmen (utrymme för samanvändning, t.ex. med elcentral, är tillåtet om skåpet är låst eller försett med inbrottsskydd). I fastigheter med mer än 10 lägenheter har låsningen genomförts med hjälp av ett nyckelfack och en ruttnyckel. |  |  |  | 17, 18
2 | I ett hus- eller underfördelarutrymme ska finnas minst fyra fast installerade eluttag vars märkström för överföringsskyddet ska vara mist 10 A. |  |  |  | 20.21
3 | En potentialutjämningsskena finns installerat i samma utrymme och skenan är förenad med byggnadens huvudjordskena. |  |  | bild | 16
4 | Varje fördelarskåp eller -stativ som är högst 21U högt har jordats särskilt med en potentialutjämningsskena med en så kort ledare som möjligt, minst med en ledare på 4 mm2 (gul-grön), och ett skåp på över 21U minst med en ledare på 16 mm2. |  |  |  | MPS 16
5 | I kablar har det använts pressade kontakter (vridbara kontakter får inte användas) och kontakterna har gjorts på ett högklassigt sätt (kabelns yttre mantel sträcker sig in i kontaktdonet och kontaktdonet har inga spretande ledningstråd). |  |  | bild | 25
6 | Fördelarnas frekvensområde är minst 5–1218 MHz, Reflexionsdämpning är av klass 1. Obs. Om frekvensområdet är över 2 GHz är reflexionsdämpningen sannolikt av klass 3. |  |  | bild | 26
7 | Fördelare, förstärkare och kablemantlar har anslutits till potentialutjämningen. |  |  | bild | 16
8 | Fördelarens öppna utgångar har avslutningsmotstånd (ej ett krav, minskar reflexioner). |  |  | bild
9 | Kablarna är försedda med klara anteckningar för varje bostad. |  |  | bild | MPS 29
G | Antennmast | I ordning | Upptäckta brister / kommentarer | Bild | M65
1 | Det finns en skyddshatt på antennhuvudet. |  |  | bild | 8
2 | Antennkabeln har en vattenkrök.
3 | Antennkabeln är försedd med kabeltätning.
4 | Stödröret är högst cirka 80 cm ovanför taket och rättvänt.
5 | Det finns skydd mot vatten mellan masten och stödröret.
6 | Mastens fästskruvar hindrar att röret vrids.
7 | Det finns åtkomst till maströrets stödskruv.
8 | Det finns genomföringstätningar i stödrörets rot.
9 | Stödrörets övre fastgjorda del finns nära taket.
10 | Avståndet mellan fästena är minst 60 cm eller mastens fria längd/6.
11 | Jordklämman och jordledaren har fästs i stödrörets undre del på ett tillförlitligt sätt (Standarden kräver att strömmen håller 100 kA).
12 | Jordledaren är minst 16 mm2.
13 | Kabeln räcker om masten ska fällas.
← +/- öppnar/stänger raderna om antennmast
H | Prestanda och mätprotokoll | I ordning | Upptäckta brister / kommentarer | Bild | M65
1 | Mätningarna har utförts och mät-/inspektionsprotokollet har upprättats. Mät- och inspektionsprotokollen samt rapporter över mätresultaten är tydliga att läsa och professionellt utfärdade. |  |  |  | 29
2 | Maximidämpningen för ett nytt eller förnyat nät överstiger inte 45 decibel på frekvensen 1000 MHz. |  |  |  | 12
3 | Dämpningen för ett nytt eller förnyat nät understiger inte 25 decibel på frekvensen 47 MHz. Minimidämpningen på 25 dB krävs inte i nät som täcker under 3 lägenheter.
4 | Nätets lutning, dvs. dämpningsskillnad mellan 47 MHz versus 1000 MHz i ett nytt och förnyat nät är max. 15 dB och i ett renoverat nät max. 18 dB.
5 | Alla antennuttag är uppmätta. |  |  |  | 31
6 | Mätinstrument som kräver kalibrering har kalibrerats (intygen över kalibreringen bifogas). |  |  |  | 29
7 | Om masten är installerad, har dess hållfasthet verifierats genom en hållfasthetsberäkning eller en jämförelseberäkning. |  |  |  | 34
3. | ← +/- öppnar/stänger raderna omantennsystem
3. | Generella kabelnät
I | Områdes-, stigar- och hemkabling | I ordning | Upptäckta brister / kommentarer | Bild | M65
1 | Alla kablar som installerats inne i byggnader är minst av brandklass Eca (bostadshus) eller Dca (kontor och offentliga byggnader). Utomhuskablar som inte uppfyller kraven för brandklass Eca går inte från en brandcell till en annan. Specialkrav på utgångar har beaktats. |  |  |  | MPS 19
Nybyggnader:
2 | Hemkabling: Ett datauttag med två jack eller två datauttag med ett jack har installerats i varje bostadsrum. Kablingen till uttagen har utförts minst med partvinnade kablar av kategori 6. |  |  |  | 5
3 | Stigarkabling: Minst en partvinnad kabel av kategori 6 och två optiska singelmodfibrer av kategori OS2 (APC-slipade kontaktdon) har avslutats i varje lägenhets hemfördelare. Partvinnad kabling är inte obligatorisk om det verifierats att FTTH-abonnemang finns att tillgå för fastigheten.
4 | Områdeskabling: Optisk områdeskabling har för fibrers del utförts på följande sätt: 2 x N + 6 (N=antalet bostäder).
Sanerings-/reparationsobjekt:
5 | Hemkabling: Minst ett datauttag med två jack eller två datauttag med ett jack har installerats i minst ett bostadsrum. Kablingen till uttagen har utförts minst med partvinnade kablar av kategori 6. Det är också möjligt att låta bli att bygga datauttaget och hemkablingen, om lägenhetens ägare har gjort en skriftlig begäran om det. |  |  |  | 5
6 | Stigarkabling: Minst en partvinnad kabel av kategori 6 och två optiska singelmodfibrer av kategori OS2 (APC-slipade kontaktdon) har avslutats i varje lägenhets hemfördelare. Partvinnad kabling är inte obligatorisk om det verifierats att FTTH-abonnemang finns att tillgå för fastigheten.
7 | Områdeskabling: Optisk områdeskabling har för fibrers del utförts på följande sätt: 2 x N + 6 (N=antalet bostäder).
J | Hemfördelare | I ordning | Upptäckta brister / kommentarer | Bild | M65
1 | Hemfördelarens areal är minst 0,24 m2, i saneringsobjekt 0,12 m2. Nyttodjupet är minst 90 mm i båda fall. Det finns tillgängligt tillträde till hemfördelaren. |  |  |  | 22
2 | WLAN-routerns kablar har genomströmning i fördelarskåpet.
3 | I hemfördelaren har minst två jordfelsbrytarskyddade eluttag installerats som fasta installationer och på en egen grupp. Överströmsskyddets märkström för uttagen är minst 10 A. I renoveringsobjekt är det också möjligt att använda ett europauttag på 2,5 A utan något jorfelsbrytarskydd. |  |  |  | 22
4 | Hemfördelaren är försedd med en potentialutjämningsskena som har förbundits med gruppcentralens PE-skena med en ledare på minst 4 mm2 (gul-grön). Om hemfördelaren (s.k. gruppcentralens IT-del) och gruppcentralen utgör en och samma ledande konstruktion kan förbindelsen till fördelningscentralens skyddsskena göras via centralens stativ. Potentialutjämningsskena krävs inte om det inte kommer några kablar som innehåller metall utifrån bostaden. |  |  |  | 16
5 | Böjningsradierna för alla kablar i skåpet är inom ramen för tillverkarens anvisningar. |  |  |  | MPS 27
6 | Avslutning av partvinnade kablar har utförts på tillbörligt sätt (minst med komponenter av kategori 6) och med iakttagande av bra installationssätt. |  |  |  | 5
7 | Skärmarna i partvinnade kablar har jordats på behörigt sätt. (Undantag: om elmatningssystemet är TN-C- eller TN-C-S, jordas skärmarna inte i hemfördelaren.) |  |  |  | MPS 16
8 | Stigarkablingen för partvinnade kablar har i lägenheten kopplats (färdigkoppling) till ett datauttag märkts med nummer "1". |  |  | bild | 28
9 | Optiska stigarkablar har avslutats i en separat avslutningskåpa försedd med en lock. De använda optiska anslutningsadaptrar och kontaktdon är gröna (APC-slipade). |  |  | bild | 28
K | Hus- och underfördelare | I ordning | Upptäckta brister / kommentarer | Bild | M65
1 | Utrymmet är inte beläget i ett privat utrymme eller i ett utrymme som endast är tillgängligt via dessa utrymmen (utrymme för samanvändning, t.ex. med elcentral, är tillåtet om skåpet är låst eller försett med inbrottsskydd). I fastigheter med mer än 10 lägenheter har låsningen genomförts med hjälp av ett nyckelfack och en ruttnyckel. |  |  |  | 17, 18
2 | I ett hus- eller underfördelarutrymme ska finnas minst fyra fast installerade eluttag vars märkström för överföringsskyddet ska vara mist 10 A. |  |  |  | 20.21
3 | En potentialutjämningsskena finns installerat i samma utrymme och skenan är förenad med byggnadens huvudjordskena. |  |  | bild | 16
4 | Varje fördelarskåp eller -stativ som är högst 21U högt har jordats särskilt med en potentialutjämningsskena med en så kort ledare som möjligt, minst med en ledare på 4 mm2 (gul-grön), och ett skåp på över 21U minst med en ledare på 16 mm2. |  |  |  | MPS 16
5 | Optisk kabling har installerats och avslutats i paneler i husfördelaren, anslutningsadaptrar och kontaktdon är gröna (APC) och adaptrarnas gaffelkopplingar finns på samma sida (på vänster sida). Avslutningsarbetet har utförts med iakttagande av god sed vid installation. Panelerna och kablarna är försedda med klara anteckningar för varje bostad. |  |  | bild | 28, MPS 29
6 | I underfördelaren har bostadsspecifika optiska fibrer för områdeskablingen antingen avslutats i avslutningspaneler eller skarvats direkt till optiska stigarfibrer med användning av en skarvkåpa eller ett skarvskåp.
7 | Partvinnad kabling har installerats och avslutats i avslutningspaneler i husfördelaren, kontaktdonen är minst av kategori 6. Avslutningsarbetet har utförts med iakttagande av god sed vid installation. Panelerna och kablarna är försedda med klara anteckningar för varje bostad. Skärmarna i partvinnade kablar har jordats på behörigt sätt. |  |  | bild | 5, MPS 29
L | Prestanda och mätprotokoll | I ordning | Upptäckta brister / kommentarer | Bild | M65
1 | Mätningarna har utförts och mät-/inspektionsprotokollet har upprättats. Alla (bostäder, tekniska utrymmen, apparatskåp, andra eventuella förbindelser) permanenta länkar har uppmätts med godkänt resultat i enlighet med registreringarna i föreskrift 65 och kvalitetsplanen. Mät- och inspektionsprotokollen samt rapporter över mätresultaten är tydliga att läsa och professionellt utfärdade.
2 | Partvinnade kablar har mätts upp med en testapparat för partvinnade kablar (min. LEVEL III), inte med testapparat för applikationer eller LAN. Som testgränssnitt är permanent länk, inte kanal (CHANNEL), tillämpad mätningsspecifikation är: EN 50173-1 Class E Permanent Link, ej CAT6 (ANSI/TIA). |  |  |  | MPS 33
3 | Den optiska kabelmätningen har gjorts antingen med hjälp av ljuskälla och effektmeter eller med ODTR-instrument. Som testgränssnitt är permanent länk. Jämförelsemätning för effekten har gjorts med hjälp av ljuskälla och effektmeter: mätkabel med 1 koppling. I ODTR-mätningar har både start- och slutkabel använts. Tillämpade gränsvärden är 1,2 dB eller 1,4 dB. |  |  |  | 11
4 | Mätinstrument som kräver kalibrering har kalibrerats (intygen över kalibreringen ska visas på begäran). |  |  |  | 29
← +/- öppnar/stänger raderna om generella kabelnät
4. | Slutdokumentation
M | Allmän översikt över slutdokumentationen | I ordning | Upptäckta brister / kommentarer | Bild | M65
1 | Dokumentationen är tydlig och omsorgsfullt utförd.
2 | Den innehåller fotografier av gjorda installationer (se punkt N18). |  |  |  | 34
N | Slutdokumentationens överensstämmelse med föreskrifften | I ordning | Upptäckta brister / kommentarer | Bild | M65
1 | Typ och konstruktion av de olika inomhusnät som används (ledningsscheman). |  |  |  | 34
2 | Lägenheternas nummer.
3 | Anslutningskablarnas ingångar.
4 | Antenner, antennmastens placering och en redogörelse för mast- och stödrörens hållfasthet
5 | Prestanda och systemvärden
6 | Huvudförstärkarens och stjärnpunkternas struktur och placering.
7 | Kopplingsställenas nummer, struktur och placering.
8 | Kopplingsregister över korskopplingar.
9 | Typ och placering av datauttag, antennuttag och andra anslutningsuttag.
10 | Använt material och eventuell utrustning som har installerats.
11 | Kablarnas placering, längd och installationssätt.
12 | Numrering av kablar, ledningar och fibrer.
13 | Kabelvägar.
14 | Utrustning, låsanordning och placering av samt vägar till utrustningsutrymmen, skåp, kåpor mm.
15 | Elmatning jämte eventuell redundans.
16 | Jordningar och potentialutjämningar.
17 | Eventuella specialkrav på brandsäkerhet för enskilda objekt.
18 | Foton på fördelare på basis av vilka det är möjligt att konstatera att installationsarbetet har utförts i enlighet med föreskrifterna; vad gäller hemfördelare, ska minst en av hemfördelarna fotograferas. Alla hus- och underfördelare + en hemfördelare samt installationer i dem har fotograferats (fiberpaneler öppnade, skåp öppnade,...).
← +/- öppnar/stänger förteckningen över kraven på slutdokumentation
Note on H23: M65, kohta 32 Sisäverkoista on laadittava suunnitteludokumentit, joista ilmenee vähintään seuraavat asiat: 1) rakennettavien tai kunnostettavien eri sisäverkkojen tyypit ja rakenne (johtokaaviosuunnitelmat); 2) sisäverkkoa uudistettaessa tieto mahdollisista rinnalle jätettävistä sisäverkoista; 3) huoneistonumerointi; 4) liityntäkaapelien sisääntulot; 5) antennit ja antennimaston paikkaehdotus; 6) sisäverkkojen suunniteltu suorituskyky ja järjestelmäarvot; 7) päävahvistimen ja tähtipisteiden rakenne ja sijoitus; 8) kytkentäpaikkojen numerointi, rakenne ja sijainti; 9) tietoliikennerasioiden, antennirasioiden ja muiden liitäntärasioiden esimerkkityypit ja sijoitus; 10) suunnitellut materiaalit ja mahdolliset asennettavat laitteet; 11) kaapelireitit; 12) kaapelien suunnittelupituudet; 13) laitetilojen, kaappien, koteloiden ynnä muiden sellaisten varustukset, lukitus ja sijainnit; 14) sähkönsyötöt mahdollisine varmennuksineen; 15) maadoitukset ja potentiaalintasaukset; 16) paloturvallisuutta koskevat mahdolliset kohdekohtaiset erityisvaatimukset.
Note on H44: MPS, kohta 2 (Keitä määräys velvoittaa) Kukin toimija (suunnittelija ja teleurakoitsija) vastaa oman työsuorituksensa vaatimustenmukaisuudesta sen hetkisen säädännön mukaisesti ja sisäverkon omistaja vastaa koko sisäverkon vaatimuksenmukaisuudesta. Määräyksestä ei voida poiketa osapuolten välisellä sopimuksella. Urakoitsija ei voi myöskään poiketa määräyksen vaatimuksista sen perusteella, että suunnitelmat ovat määräyksen vastaiset.
Note on H45: M65, kohta 28 Yleiskaapelointijärjestelmän asentaminen on tehtävä standardisarjan SFS-EN 50174 mukaisesti. Ennen asennusta on laadittava laatusuunnitelma.
Note on H50: MPS, kohta 19 Soveltaminen: yleiset paloturvallisuusvaatimukset Yleinen vaatimus sisäverkon kaapelien palo-ominaisuuksista on standardin SFS 6000-5-52 [44] kohdassa 527.1.3, jossa vaaditaan vähintään luokan Eca käyttöä. Luokka Eca vastaa aikaisempaa vaatimusta, koska testausstandardi SFS-EN 60332-1-2 [51] on sama kuin aikaisemmin. SFS 6000-5-52 [48] kohdan 527.1.3 mukaan seuraavissa tiloissa on käytettävä vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttäviä kaapeleita:  maan alla olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä, kuten julkisissa liikuntatiloissa ja pysäköintilaitoksissa  maan päällä olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä ja tilasta poistuminen voi olla hidasta, esim. päiväkodeissa, kouluissa, vanhusten hoitolaitoksissa, toimistotiloissa, kauppakeskuksissa ja hotelleissa.
Note on H51: M65, kohta 6 Yhteisantenniverkon runkokaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen kotijakamoon ja kerrosjakamoon asennetaan oma koaksiaalikaapelointi. Kohdasta 6.1 poiketen yhteisantenniverkon aluekaapelointi voidaan toteuttaa talojakamon ja eri rakennuksessa sijaitsevan alijakamon välille myös vähintään yhdellä koaksiaalikaapelilla ja kuudella optisella yksimuotokuidulla. Aluekaapelointi talo- tai alijakamosta muihin alijakamoihin saman rakennuksen sisällä voidaan toteuttaa myös vähintään yhdellä koaksiaalikaapelilla ja kuudella optisella yksimuotokuidulla tai vaihtoehtoisesti vähintään kolmella koaksiaalikaapelilla.
Note on H53: M65, kohta 6 Kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava seuraavasti: 1) uudisrakentamisessa jokaiseen asuinhuoneeseen asennetaan vähintään yksi antennirasia, jossa on vähintään yksi 5–1218 MHz alueen kattava IEC-urosliitin ja nämä rasiat kaapeloidaan koaksiaalikaapeleilla tähtiverkoksi huoneiston kotijakamoon; 2) uudistettaessa kunkin huoneiston vähintään yhteen asuinhuoneeseen asennetaan antennirasia, jossa on vähintään yksi 5–1218 MHz alueen kattava IEC-urosliitin, joka kaapeloidaan koaksiaalikaapelilla huoneiston kotijakamoon.
Note on H56: M65, kohta 22 Kotijakamoiden suunnittelussa, sijoituksessa, mitoituksessa ja toteutuksessa on noudatettava ja jakamon tarkoitus huomioon ottaen kohdan 20.1 alakohtien 3 - 6 vaatimuksia kuitenkin niin, että seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät: 1) Uudisrakennuskohteissa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,24 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm. 2) Uudistettaessa tai kunnostettaessa olemassa olevaa sisäverkkoa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,12 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm.
Note on H57: M65, kohta 22 Kotijakamossa on oltava vähintään kaksi kiinteästi asennettua vikavirtasuojattua sähköpistorasiaa, joiden ylivirtasuojan mitoitusvirran tulee olla vähintään 10 A. 1) uudisrakennuskohteissa pistorasioiden sähkönsyöttö on järjestettävä omana ryh-mänään; 2) uudistettaessa tai kunnostettaessa olemassa olevaa sisäverkkoa voidaan käyttää myös 2,5 A europistorasiaa eikä näille europistorasioille tarvita vikavirtasuojausta; 3) pistorasiat pitää sijoittaa siten, että aktiivilaitteiden pistotulpalla varustetut teholähteet sopivat niihin ovi suljettuna.
Note on H58: M65, kohta 16 Kotijakamon kaappi tulee olla varustettuna potentiaalintasauskiskolla. Kisko yhdistetään jakokeskuksen PE-kiskoon 6 mm2 kuparijohtimella. Potentiaalikiskoa ei kuitenkaan vaadita, mikäli kotijakamoon ei tule metallia sisältäviä kaapeleita huoneiston ulkopuolelta. Jos kotijakamo (ns. ryhmäkeskuksen IT-osa) ja ryhmäkeskus ovat samaa johtavaa rakennetta, yhdistäminen jakokeskuksen suojakiskoon voidaan tehdä keskuksen rungon välityksellä.
Note on H59: MPS, kohta 27 Kaapeleita ei taivuteta yli sallittujen taivutussäteiden tai puristeta nippusiteillä niiden rakenteita rikki. Kaapelit puretaan keloilta ja laati-koista varovasti, että kaapeliin ei kohdistu liikaa vetoa noudattaen kaapelivalmistajan ohjeita kaapelin käsittelyssä mm. kaapelin suurin vetovoima ja pienin taivutussäde. On hyvä huomata, että jos osa kaapelikelan sisältämästä kaapelista on vaurioitunut, tätä vaurioitu-nutta osaa ei voi korjata ja käyttää sen jälkeen vaan kaapelikelasta voidaan asennuksessa käyttää vain sen vahingoittumaton osa.
Note on H60: M65 25 Koaksiaalikaapeloinnissa on kaapeleina käytettävä asennusympäristö huomioiden standardisarjan SFS-EN 50117 mukaisia, suojauskyvyltään vähintään luokan A koaksiaalikaapeleita sekä näiden kanssa mekaanisesti ja sähköisesti yhteensopivia kaapelikoon mukaisia liittimiä. Koaksiaalikaapeleiden liittiminä ei saa käyttää kierrettäviä liittimiä. Antenniverkon kaapeleiden ja liittämistarvikkeiden on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz.
Note on H61: M65, kohta26 Antenniverkon ja -järjestelmän passiivisten rakenneosien on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz. Antenniverkon jaottimien, haaroittimien ja liittimien heijastusvaimennusluokan on oltava 1 paitsi jos verkkoon rakennetaan valmius maanpäällisen television vastaanoton tai kaapelitelevisiovastaanoton lisäksi satelliittivälitaajuusvastaanottoon, jolloin voidaan käyttää heijastusvaimennusluokan 3 komponentteja.
Note on H62: M65, kohta 16 Antenniverkon nousukaapelit ja haaroittimet on eristettävä kotijakamon potentiaalintasauskiskosta ja metallikaapista. Kuitenkin rakennuksissa, joiden rakennusvuosi on 2015 tai uudempi, tätä nousukaapelien ja haaroittimien eristämistä ei tarvitse tehdä.
Note on H65: M65, kohta 17 Sisäverkon tietoturvallisuus eli tarvittavat lukitukset, rakenteellinen murtosuojaus sekä verkon rakenne ja käyttö on suunniteltava ja toteuttava ottaen huomioon kiinteistön ja siihen tulevien liittymien käyttötarkoitus sekä arvioidut uhat. Kytkentäpaikkoja ja tähtipisteitä, jotka sisältävät useaa eri tilaajaa palvelevia johtimia, ei saa sijoittaa asuin- tai toimitilahuoneistoon, muuhun vastaavaan yksityiseen tilaan tai vain näiden tilojen kautta kuljettavissa olevaan tilaan. M65, kohta 18 Asiattomien pääsy sisäverkkojen laitetiloihin ja kytkentäpaikkoihin on oltava estetty. Useaa eri tilaajaa palvelevat jakamot ja yleisiin tiloihin pinta-asennetut kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut ovelliset kotelot ja rasiat (teletila) on lukittava yksilölliseen avaimeen perustuvalla lukituksella. Talojakamon sekä sinne vievien kulkuväylien lukitus on järjestettävä niin, että sel-laisten viestintäpalveluja kiinteistöön toimittavien teleyritysten ja -urakoitsijoiden henkilökunta, joilla on kiinteistön omistajan tai haltijan antama oikeutus, pääsee tarvittaessa viivytyksettä tilaan. Yli 10 huoneiston kiinteistöissä pääsy teletiloihin järjestetään ulkoseinällä olevasta avainsäilöstä löytyvällä reittiavaimella sekä urakoitsijalle myönnetyllä teletilan lukitukseen käyvällä avaimella. Avainsäilöä ja reittiavainta ei kuitenkaan tarvita, mikäli teletiloihin pääse suoraan ulkoa. Avainsäilön tulee sijaita talojakamoon vievän reitin välittömässä läheisyydessä.
Note on H66: M65, kohdat 20 ja 21 Asuinkiinteistön talojakamossa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa. Pistorasioiden ylivirtasuojan mitoitusvirran tulee olla vähintään 10 A. Asuinkiinteistön alijakamoissa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa. Pistorasioiden ylivirtasuojan mitoitusvirran tulee olla vähintään 10 A.
Note on H67: M65, kohta 16 Talojakamossa ja alijakamoissa on oltava potentiaalintasauskisko tai -liitin, johon tarvittavat potentiaalintasausjohtimet voidaan liittää. Potentiaalintasauskiskosta tai -liittimestä on asennettava standardin SFS-EN 50310 mukainen potentiaalintasausjohdin rakennuksen pienjännitejärjestelmän päämaadoituskiskoon tai, jos sellaista ei ole, maadoituselektrodiin menevään maadoitusjohtimeen tai itse maadoituselektrodiin. Poikkeuksena standardin SFS-EN 50310 vaatimukseen, sisäverkoissa ei edellytetä yli 16 mm2 potentiaalintasausjohtimia. Jos rakennuksessa ei ole liityntää pien-jänniteverkkoon, talojakamon potentiaalintasauskisko tai -liitin on yhdistettävä maadoitusjohtimella standardin SFS 6000-5-54 mukaiseen maadoituselektrodiin.
Note on H68: MPS 65, kohta 16 Potentiaalintasausjohtimien on oltava standardin SFS-EN 50310 [33] mukaisia. Potentiaalintasauskiskosta - tai liittimestä rakennuksen (pää)maadoituskiskolle vedettävien potentiaalintasausjohtimien poikkipintojen (kuparijohdin) vähimmäisvaatimukset ovat:  4 mm2 kaapille tai telineelle, joka on matalampi tai yhtä suuri kuin 21 U (Huom.: Usein tässä tapauksessa käytetään 6 mm2 poikkipintaa)  16 mm2 kaapille tai telineelle, joka on korkeampi kuin 21 U sekä usean kaapin sijoitustiloille (esim. talojakamo tai kerrosjakamo) (Huom.: usean kaapin sijoitustilojen vaatimus poikkeaa standardin SFS-EN 50310 [33] vaatimuksesta) Talojakamon ja alijakamoiden kaikki metalliset telineet, kotelot ja jakamoon sijoitettujen telelaitteiden maadoitusliittimet yhdistetään potentiaalintasaukseen. Jokainen kaappi tai teline tulee yhdistää erikseen jakamon potentiaalintasauskiskoon. Potentiaalintasausta ei saa ketjuttaa.
Note on H69: M65, kohta 25 Koaksiaalikaapeloinnissa on kaapeleina käytettävä asennusympäristö huomioiden standardisarjan SFS-EN 50117 mukaisia, suojauskyvyltään vähintään luokan A koaksiaalikaapeleita sekä näiden kanssa mekaanisesti ja sähköisesti yhteensopivia kaapelikoon mukaisia liittimiä. Koaksiaalikaapeleiden liittiminä ei saa käyttää kierrettäviä liittimiä. Antenniverkon kaapeleiden ja liittämistarvikkeiden on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz.
Note on H70: M65, kohta26 Antenniverkon ja -järjestelmän passiivisten rakenneosien on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz. Antenniverkon jaottimien, haaroittimien ja liittimien heijastusvaimennusluokan on oltava 1 paitsi jos verkkoon rakennetaan valmius maanpäällisen television vastaanoton tai kaapelitelevisiovastaanoton lisäksi satelliittivälitaajuusvastaanottoon, jolloin voidaan käyttää heijastusvaimennusluokan 3 komponentteja.
Note on H71: M65, kohta 16 Talo- ja alijakamoiden metalliset telineet, kotelot ja jakamoon sijoitettujen telelaitteiden maadoitusliittimet on yhdistettävä luotettavalla tavalla erikseen potentiaalintasaukseen. Lisäksi talojakamossa kaapeleiden metalliset suojakerrokset on yhdistettävä potentiaalintasaukseen. Useita rakennuksia sisältävän kiinteistön eri rakennusten alijakamoissa telineet, laitteet ja kaapelit on maadoitettava kuten talojakamossa. Useita rakennuksia sisältävän kiinteistön eri rakennusten suojajohtimet ja toiminnalliset maadoitusjohtimet on kytkettävä yhteen yhteiseen päämaadoituskiskoon.
Note on H73: MPS, kohta 29 4) Verkon merkinnät ja piirustukset Tarkastetaan, että tietoliikennerasioiden, antennirasioiden, kytkentäpaneelien, kaapeleiden ja telineiden merkinnät on tehty ja dokumentoitu. Talo- ja alijakamoissa kytkentäpaneelin merkinnät tulee tehdä huoneistonumeroin tai -tunnuksin. Tarkastuksessa huolehditaan siitä, että dokumentit ovat selkeitä ja vastaavat kaikilta osin verkon rakennetta ja toteutusta sekä tämän määräyksen vaatimuksia verkon dokumentoinnin vähimmäistasosta.
Note on H76: M65, kohta 8 Antennimastolle on valittava mittaamalla lähetysten vastaanottoon soveltuva paikka. Masto- ja tukiputkena on käytettävä riittävän kestävää putkea. Mastorakenne on asennettava pystysuoraan ja se on kiinnitettävä siten, että se kestää siihen kohdistuvan tuulenpaineen. Mastorakenne on vesisuojattava. Tukiputki on kiinnitettävä luotettavasti. Tukiputken kiinnitetyn osan pituuden on oltava vähintään kuudesosa koko maston vapaasta pituudesta ja kuitenkin vähintään 60 cm. Maston ja tukiputken kiinnitykset on sijoitettava siten, että ne voidaan tarvittaessa helposti tarkastaa ja kiristää. Vastaanottoantennit on kiinnitettävä mastoputkeen vähintään 80 cm etäisyydelle toisistaan ja niin, että eri antennien elementit eivät pääse koskettamaan toisiaan.
Note on H93: M65, kohta 29 Rakennettujen sisäverkkojen ja tehtyjen muutosten osalta kunnostettujen sisäverkkojen vaatimustenmukaisuus on ennen verkkojen käyttöönottoa testattava ja tarkastettava. Sisäverkoista mitataan sisäverkon toimivuus ja suorituskyky. Mittauksissa on käytettävä kalibroituja mittauslaitteita. Seuraavat asiat on tarkastettava: 1) kaapeloinnin, kaapeliteiden ja laitetilojen asennukset; 2) sähkönsyötön, maadoitusten ja potentiaalintasausten toteutus; 3) verkon rakenne ja mitoitus; 4) verkon merkinnät ja piirustukset; sekä 5) asennusten laatu.
Note on H94: M65, kohta 12 Uuden ja uudistetun antenniverkon aiheuttama vaimennus 1000 MHz:llä saa olla enintään 45 dB ja antenniverkon vaimennus taajuudella 1000 MHz saa olla korkein-taan 15 dB suurempi kuin samasta rasiasta mitattu vaimennus 47 MHz:llä. Uuden ja uudistetun antenniverkon aiheuttama vaimennus 47 MHz:llä on oltava vähintään 25 dB yli kahden huoneiston yhteisantennijärjestelmissä. Kunnostetun antenniverkon vaimennus taajuudella 1000 MHz saa olla korkeintaan 18 dB suurempi kuin samasta rasiasta mitattu vaimennus 47 MHz:llä.
Note on H97: M65, kohta 31 Antenniverkon jokaisesta antennirasiasta on mitattava passiivisen antenniverkon (jakoverkon) signaalitasot taajuuksilla 47 ja 1000 MHz. Jokaiselle antennirasialle on laskettava antennirasian ja sitä syöttävän vahvistimen liitäntäpisteen välisen anten-niverkon vaimennus mitatuilla taajuuksilla 47 ja 1000 MHz ja laskettava näiden vaimennusten erotus.
Note on H98: M65 30§ Mittauksissa on käytettävä kalibroituja mittauslaitteita.
Note on H99: M65, kohta 34 (loppudokumentointi) 4) antennit, antennimaston sijainti ja selvitys masto- ja tukiputkien kestävyydestä
Note on H106: MPS, kohta 19 Soveltaminen: yleiset paloturvallisuusvaatimukset Yleinen vaatimus sisäverkon kaapelien palo-ominaisuuksista on standardin SFS 6000-5-52 [44] kohdassa 527.1.3, jossa vaaditaan vähintään luokan Eca käyttöä. Luokka Eca vastaa aikaisempaa vaatimusta, koska testausstandardi SFS-EN 60332-1-2 [51] on sama kuin aikaisemmin. SFS 6000-5-52 [48] kohdan 527.1.3 mukaan seuraavissa tiloissa on käytettävä vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttäviä kaapeleita:  maan alla olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä, kuten julkisissa liikuntatiloissa ja pysäköintilaitoksissa  maan päällä olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä ja tilasta poistuminen voi olla hidasta, esim. päiväkodeissa, kouluissa, vanhusten hoitolaitoksissa, toimistotiloissa, kauppakeskuksissa ja hotelleissa.
Note on H108: M65, kohta 5 Asuinkiinteistön aluekaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan optinen kaapelointi ja telekaapelilla tai vähintään kategorian 6 komponenteilla toteutettu parikaapelointi. Parikaapelointi on toteutettava siten, että jokaisen asuinhuoneiston käyttöön varataan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli tai käytettäessä telekaapeleita vähintään yksi johdinpari. Yleiskaapelointijärjestelmässä voidaan käyttää myös kategoriaa 6 korkeamman kategorian kaapeleita ja komponentteja. Optinen aluekaapelointi on toteutettava siten, että jokaista asuinhuoneistoa kohden asennetaan vähintään neljä optista yksimuotokuitua. Lisäksi talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan vähintään kuusi optista yksimuotokuitua. Nousukaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talo- tai alijakamosta jokaiseen asuinhuoneiston kotijakamoon asennetaan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli ja neljä optista yksimuotokuitua. Sisäverkkoa uudistettaessa momenteissa 1 ja 3 mainittua parikaapelointia ei kuitenkaan ole pakko rakentaa, mikäli kiinteistölle on uudistamisen jälkeen saatavissa kuitu kotiin (FTTH) -liittymiä ja olemassa oleva puhelinsisäjohtoverkko jää käyttöön. Lisäksi vanhan puhelinsisäjohtoverkon toimivuus ja johdinparien kytkennät on tarkistettava huoneistokohtaisesti ja verkosta on laadittava tarkastusasiakirja. Talojakamosta jokaiseen huoneistoon on oltava vähintään yksi toimintakykyinen johdinpari. Uudisrakentamisessa kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että kotijakamosta asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Uudistettaessa kotikaapelointi on suunniteltava ja asennettava siten, että kotijakamosta asennetaan vähintään yhteen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä.iten kuin 1-4 momenteissa määrätään. Uudisrakentamisessa kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että kotijakamosta asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Uudistettaessa kotikaapelointi on suunniteltava ja asennettava siten, että kotijakamosta asennetaan vähintään yhteen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä.
Note on H112: M65, kohta 5 Asuinkiinteistön aluekaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan optinen kaapelointi ja telekaapelilla tai vähintään kategorian 6 komponenteilla toteutettu parikaapelointi. Parikaapelointi on toteutettava siten, että jokaisen asuinhuoneiston käyttöön varataan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli tai käytettäessä telekaapeleita vähintään yksi johdinpari. Yleiskaapelointijärjestelmässä voidaan käyttää myös kategoriaa 6 korkeamman kategorian kaapeleita ja komponentteja. Optinen aluekaapelointi on toteutettava siten, että jokaista asuinhuoneistoa kohden asennetaan vähintään neljä optista yksimuotokuitua. Lisäksi talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan vähintään kuusi optista yksimuotokuitua. Nousukaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talo- tai alijakamosta jokaiseen asuinhuoneiston kotijakamoon asennetaan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli ja neljä optista yksimuotokuitua. Sisäverkkoa uudistettaessa momenteissa 1 ja 3 mainittua parikaapelointia ei kuitenkaan ole pakko rakentaa, mikäli kiinteistölle on uudistamisen jälkeen saatavissa kuitu kotiin (FTTH) -liittymiä ja olemassa oleva puhelinsisäjohtoverkko jää käyttöön. Lisäksi vanhan puhelinsisäjohtoverkon toimivuus ja johdinparien kytkennät on tarkistettava huoneistokohtaisesti ja verkosta on laadittava tarkastusasiakirja. Talojakamosta jokaiseen huoneistoon on oltava vähintään yksi toimintakykyinen johdinpari. Uudisrakentamisessa kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että kotijakamosta asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Uudistettaessa kotikaapelointi on suunniteltava ja asennettava siten, että kotijakamosta asennetaan vähintään yhteen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä.iten kuin 1-4 momenteissa määrätään. Uudisrakentamisessa kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että kotijakamosta asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Uudistettaessa kotikaapelointi on suunniteltava ja asennettava siten, että kotijakamosta asennetaan vähintään yhteen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä.
Note on H117: M65, kohta 22 Kotijakamoiden suunnittelussa, sijoituksessa, mitoituksessa ja toteutuksessa on noudatettava ja jakamon tarkoitus huomioon ottaen kohdan 20.1 alakohtien 3 - 6 vaatimuksia kuitenkin niin, että seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät: 1) Uudisrakennuskohteissa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,24 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm. 2) Uudistettaessa tai kunnostettaessa olemassa olevaa sisäverkkoa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,12 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm.
Note on H119: M65, kohta 22 Kotijakamossa on oltava vähintään kaksi kiinteästi asennettua vikavirtasuojattua sähköpistorasiaa, joiden ylivirtasuojan mitoitusvirran tulee olla vähintään 10 A. 1) uudisrakennuskohteissa pistorasioiden sähkönsyöttö on järjestettävä omana ryh-mänään; 2) uudistettaessa tai kunnostettaessa olemassa olevaa sisäverkkoa voidaan käyttää myös 2,5 A europistorasiaa eikä näille europistorasioille tarvita vikavirtasuojausta; 3) pistorasiat pitää sijoittaa siten, että aktiivilaitteiden pistotulpalla varustetut teholähteet sopivat niihin ovi suljettuna.
Note on H120: M65, kohta 16 Kotijakamon kaappi tulee olla varustettuna potentiaalintasauskiskolla. Kisko yhdistetään jakokeskuksen PE-kiskoon 6 mm2 kuparijohtimella. Potentiaalikiskoa ei kuitenkaan vaadita, mikäli kotijakamoon ei tule metallia sisältäviä kaapeleita huoneiston ulkopuolelta. Jos kotijakamo (ns. ryhmäkeskuksen IT-osa) ja ryhmäkeskus ovat samaa johtavaa rakennetta, yhdistäminen jakokeskuksen suojakiskoon voidaan tehdä keskuksen rungon välityksellä.
Note on H121: MPS, kohta 27 Kaapeleita ei taivuteta yli sallittujen taivutussäteiden tai puristeta nippusiteillä niiden rakenteita rikki. Kaapelit puretaan keloilta ja laati-koista varovasti, että kaapeliin ei kohdistu liikaa vetoa noudattaen kaapelivalmistajan ohjeita kaapelin käsittelyssä mm. kaapelin suurin vetovoima ja pienin taivutussäde. On hyvä huomata, että jos osa kaapelikelan sisältämästä kaapelista on vaurioitunut, tätä vaurioitu-nutta osaa ei voi korjata ja käyttää sen jälkeen vaan kaapelikelasta voidaan asennuksessa käyttää vain sen vahingoittumaton osa.
Note on H122: M65, kohta 5 Uudisrakentamisessa kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että kotijakamosta asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Uudistettaessa kotikaapelointi on suunniteltava ja asennettava siten, että kotijakamosta asennetaan vähintään yhteen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä.
Note on H123: MPS, kohta 16 Jos rakennuksessa on TN-C-tai TN-C-S-sähkönjakelujärjestelmä, on vaarana, että tietyt potentiaalintasaustoimenpiteet aiheuttavat PEN-johtimen virran eli ns. nollavirran osittaisen kulkemisen myös suojatun parikaapelin suojassa tai koaksiaalikaapelin ulkojohtimessa. Määräys kieltääkin tällaisten toimenpiteiden käytön sisäverkossa. Tyypillinen esimerkkitilanne on vanha asuin- tai toimitilakerrostalo, jossa rakennuksen sähkönjakelun nousujohdoissa on PEN-johtimet ja TN-S-järjestelmä on käytössä vain ryhmäkeskuksista eteenpäin. Tällaisissa tapauksissa:  antenniverkon haaroitinta ei saa yhdistää kotijakamon potentiaalitasauskiskoon, eikä se saa olla kosketuksessa kotijakamon metallikaapin rungon kanssa. Tämän vuoksi kotijakamon haaroitin tulee eristää kaapin rungosta sopivan eristerakenteen (esimerkiksi muovi- tai vanerilevyn) avulla.  suojatun nousukaapelin suojaa ei saa yhdistää kotijakamon potentiaalintasauskiskoon, eikä se saa olla sähköisessä yhteydessä kotijakamon metallikaapin runkoon. Edellä mainitut vaatimukset toteutuvat helpoimmin, kun suojatun nousukaapelin suoja katkaistaan, eikä sitä päätetä kotijakamossa lainkaan. Talojakamossa suoja tulee kuitenkin päättää ja potentiaalintasaus toteuttaa.
Note on H124: M65, kohta 28 Huoneistokohtaisen parikaapeloinnin ja optisen kaapeloinnin on muodostettava valmiiksi kytketty yhteys talojakamosta kotijakamoon. Kotijakamossa on kytkettävä valmiiksi parikaapeliyhteys yhdelle asuinhuoneiston tietoliikennerasialle. Tämä rasia on merkittävä numerolla 1.
Note on H125: M65, kohta 28 Optinen nousukaapelointi päätetään kotijakamossa erilliseen kannelliseen päätekoteloon. Päätekotelon rakenteen tulee mahdollistaa optisten kuitujen asentaminen ja päättäminen niin, etteivät kuidut altistu mekaanisille rasitteille kuten liian jyrkille taivutuksille.
Note on H128: M65, kohta 17 Sisäverkon tietoturvallisuus eli tarvittavat lukitukset, rakenteellinen murtosuojaus sekä verkon rakenne ja käyttö on suunniteltava ja toteuttava ottaen huomioon kiinteistön ja siihen tulevien liittymien käyttötarkoitus sekä arvioidut uhat. Kytkentäpaikkoja ja tähtipisteitä, jotka sisältävät useaa eri tilaajaa palvelevia johtimia, ei saa sijoittaa asuin- tai toimitilahuoneistoon, muuhun vastaavaan yksityiseen tilaan tai vain näiden tilojen kautta kuljettavissa olevaan tilaan. M65, kohta 18 Asiattomien pääsy sisäverkkojen laitetiloihin ja kytkentäpaikkoihin on oltava estetty. Useaa eri tilaajaa palvelevat jakamot ja yleisiin tiloihin pinta-asennetut kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut ovelliset kotelot ja rasiat (teletila) on lukittava yksilölliseen avaimeen perustuvalla lukituksella. Talojakamon sekä sinne vievien kulkuväylien lukitus on järjestettävä niin, että sel-laisten viestintäpalveluja kiinteistöön toimittavien teleyritysten ja -urakoitsijoiden henkilökunta, joilla on kiinteistön omistajan tai haltijan antama oikeutus, pääsee tarvittaessa viivytyksettä tilaan. Yli 10 huoneiston kiinteistöissä pääsy teletiloihin järjestetään ulkoseinällä olevasta avainsäilöstä löytyvällä reittiavaimella sekä urakoitsijalle myönnetyllä teletilan lukitukseen käyvällä avaimella. Avainsäilöä ja reittiavainta ei kuitenkaan tarvita, mikäli teletiloihin pääse suoraan ulkoa. Avainsäilön tulee sijaita talojakamoon vievän reitin välittömässä läheisyydessä.
Note on H129: M65, kohta 20 Asuinkiinteistön talojakamossa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa. M65, kohta 21 Asuinkiinteistön alijakamoissa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa
Note on H130: M65, kohta 16 Kotijakamon kaappi tulee olla varustettuna potentiaalintasauskiskolla. Kisko yhdistetään jakokeskuksen PE-kiskoon 6 mm2 kuparijohtimella.
Note on H131: MPS 65 17§ Potentiaalintasausjohtimien on oltava standardin SFS-EN 50310 [33] mukaisia. Potentiaalintasauskiskosta tai -liittimestä rakennuksen (pää)maadoituskiskolle vedettävien potentiaalintasausjohtimien poikkipintojen (kuparijohdin) vähimmäisvaatimukset ovat:  4 mm2 kaapille tai telineelle, joka on matalampi tai yhtä suuri kuin 21 U (Huom.: Usein tässä tapauksessa käytetään 6 mm2 poikkipintaa)  16 mm2 kaapille tai telineelle, joka on korkeampi kuin 21 U sekä usean kaapin sijoitustiloille (esim. talojakamo tai kerrosjakamo) (Huom.: usean kaapin sijoitustilojen vaatimus poikkeaa standardin SFS-EN 50310 [33] vaatimuksesta) Talojakamon ja alijakamoiden kaikki metalliset telineet, kotelot ja jakamoon sijoitettujen telelaitteiden maadoitusliittimet yhdistetään potentiaalintasaukseen. Jokainen kaappi tai teline tulee yhdistää erikseen jakamon potentiaalintasauskiskoon. Potentiaalintasausta ei saa ketjuttaa.
Note on H132: M65 28 Talo-, ali-, kerros- ja kotijakamoissa tapahtuvat ristikytkennät ja laiteliitännät tulee toteuttaa kytkentäkaapelein. Kytkentäkaapelien tulee vastata suorituskyvyltään, ra-kenteeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan kohdassa 25 esitettyjä pysyvän siirtotien rakenneosien vaatimuksia. MPS 29 4) Verkon merkinnät ja piirustukset Tarkastetaan, että tietoliikennerasioiden, antennirasioiden, kytkentäpaneelien, kaapeleiden ja telineiden merkinnät on tehty ja dokumentoitu. Talo- ja alijakamoissa kytkentäpaneelin merkinnät tulee tehdä huoneistonumeroin tai -tunnuksin. Tarkastuksessa huolehditaan siitä, että dokumentit ovat selkeitä ja vastaavat kaikilta osin verkon rakennetta ja toteutusta sekä tämän määräyksen vaatimuksia verkon dokumentoinnin vähimmäistasosta.
Note on H134: M65, kohta 5 Asuinkiinteistön aluekaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan optinen kaapelointi, joka on toteutettava siten, että jokaista asuinhuoneistoa kohden asennetaan vähintään kaksi optista yksimuotokuitua. Lisäksi talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan vähintään kuusi optista yksimuotokuitua. Nousukaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talo- tai alijakamosta jokaiseen asuinhuoneiston kotijakamoon asennetaan vähintään yksi kategorian 6 pa-rikaapeli ja kaksi optista yksimuotokuitua. Yleiskaapelointijärjestelmässä voidaan käyttää myös kategoriaa 6 korkeamman kategorian kaapeleita ja komponentteja. Kohdassa 5.2 mainittua parikaapelointia ei kuitenkaan ole pakko rakentaa, mikäli kiinteistölle on todennetusti saatavissa kuitu kotiin (FTTH) -liittymiä. MPS, kohta 29 4) Verkon merkinnät ja piirustukset Tarkastetaan, että tietoliikennerasioiden, antennirasioiden, kytkentäpaneelien, kaapeleiden ja telineiden merkinnät on tehty ja dokumentoitu. Talo- ja alijakamoissa kytkentäpaneelin merkinnät tulee tehdä huoneistonumeroin tai -tunnuksin. Tarkastuksessa huolehditaan siitä, että dokumentit ovat selkeitä ja vastaavat kaikilta osin verkon rakennetta ja toteutusta sekä tämän määräyksen vaatimuksia verkon dokumentoinnin vähimmäistasosta.
Note on H138: MPS, kohta 33 Tarkastuspöytäkirjaan sisällytetään tai liitetään dokumentoidut mittaustulokset kaikista suoritetuista mittauksista ja näiden perusteella lasketuista 32.2 §:n mukaisista suorituskykyarvoista. Ei riitä, että mittauksista dokumentoidaan vain pelkkä mittauksen lopputulos (pass/fail), vaan tarkastuspöytäkirjaan pitää liittää myös mittaustulokset pysyvän siirtotien suorituskykyyn vaikuttavista parametreista (ks. SFS-EN 50173-1). Näin osoitetaan, että verkko on toimiva ja suorituskyvyltään tämän määräyksen mukainen.
Note on H139: M65, kohta 11 Asuinkiinteistöjen optisen kaapeloinnin pysyvien siirtoteiden vaimennus aallonpituuksilla 1310 nm ja 1550 nm saa olla enintään: 1) 1,2 dB, kun pysyvän siirtotien pituus ≤ 250 m 2) 1,4 dB, kun pysyvän siirtotien pituus > 250 m ja ≤ 500m 3) Mikäli pysyvien siirtoteiden kokoonpanossa on käytetty mekaanisia kuitujatkoksia, saa vaimennus olla enintään edellä pysyvän siirtotien pituuden mukaan määritellyn vaatimuksen suuruinen + 0,2 dB jokaista mekaanista jatkosta kohden.
Note on H140: M65, kohta 29 Sisäverkoista mitataan sisäverkon toimivuus ja suorituskyky. Mittauksissa on käytettävä kalibroituja mittauslaitteita.
Note on H148: M65, kohta 24 18) jakamoista otettujen valokuvien perusteella on mahdollista todeta asennustyön määräyksenmukaisuus, kotijakamoista tulee valokuvata vähintään yksi.
Note on H151: M65, kohta 34 Rakennetuista, uudistetuista sisäverkkoista ja tehtyjen muutosten osalta kunnoste-tuista sisäverkoista on ennen verkon käyttöönottoa laadittava ja luovutettava työn tilaajalle verkkojen käytössä ja ylläpidossa tarvittavat loppudokumentit, joista ilme-nee vähintään seuraavat asiat: 1) käytettävissä olevien eri sisäverkkojen tyypit ja rakenne (johtokaaviot); 2) huoneistonumerointi; 3)l iityntäkaapelien sisääntulot; 4) antennit, antennimaston sijainti ja selvitys masto- ja tukiputkien kestävyydestä; 5) sisäverkkojen suorituskyky ja järjestelmäarvot; 6) päävahvistimen ja tähtipisteiden rakenne ja sijoitus; 7) kytkentäpaikkojen numerointi, rakenne ja sijainnit; 8) ristikytkentöjen kytkentäluettelot; 9) tietoliikennerasioiden, antennirasioiden ja muiden liitäntärasioiden tyypit ja sijoi-tus; 10) käytetyt materiaalit ja mahdolliset asennetut laitteet; 11) kaapelien sijainnit, pituudet ja asennustapa; 12) kaapelien, johtojen ja kuitujen numerointi; 13) kaapelireitit; 14) laitetilojen, kaappien, koteloiden ynnä muiden sellaisten varustukset, lukitus, si-jainnit ja kulkureitit; 15) sähkönsyötöt mahdollisine varmennuksineen; 16) maadoitukset ja potentiaalintasaukset; 17) paloturvallisuutta koskevat mahdolliset kohdekohtaiset erityisvaatimukset; 18) jakamoista otettujen valokuvien perusteella on mahdollista todeta asennustyön määräyksenmukaisuus, kotijakamoista tulee valokuvata vähintään yksi.

## Föreskriftstexterna
B1-17 | M65, punkt 32 Över inomhusnät ska upprättas planeringsdokument varav framgår åtminstone följande: 1) typ och konstruktion av de olika inomhusnät som byggs eller renoveras (ledningsscheman), 2) vid förnyelse av inomhusnät uppgift om eventuella inomhusnät som kvarstår parallellt, 3) lägenheternas nummer, 4) anslutningskablarnas ingångar, 5) antenner och förslag för placering av antennmasten, 6) inomhusnätens planerade prestanda och systemvärden, 7) huvudförstärkarens och stjärnpunkternas struktur och placering, 8) kopplingsställenas nummer, struktur och placering, 9) exempel på typ och placering av datauttag, antennuttag och andra anslutningsuttag, 10) planerat material och eventuell utrustning som ska installeras, 11) kabelvägar, 12) planerade kabellängder, 13) utrustning, låsanordning och placering av utrustningsutrymmen, skåp, kåpor mm., 14) elmatning jämte eventuell redundans, 15) jordningar och potentialutjämningar, 16) eventuella specialkrav på brandsäkerhet vid enskilda föremål.
C2 | MPS, punkt 1 (Vem är skyldig att följa föreskriften?) Varje aktör (planerare eller teleentreprenör) ansvarar för att den egna arbetsprestationen överensstämmer med krav i enlighet med då gällande regelverk och ägaren av inomhusnätet ansvarar för att hela inomhusnätet överensstämmer med krav. Det är inte möjligt att avvika från föreskriften genom avtal mellan parterna. Entreprenören kan inte heller avvika från föreskriftens krav på basis av att planerna inte överensstämmer med föreskriften.
C 3 | M65, punkt 28 Generella kabelnät ska installeras i enlighet med standardserie SFS-EN 50174. Före installationen ska en kvalitetsplan utarbetas.
D 1 | MPS, punkt 19 Tillämpning: allmänna krav på brandsäkerhet Det allmänna kravet på brandegenskaper för kablar i ett inomhusnät finns i punkt 527.1.3 i standard SFS 6000-5-52 [44] där det krävs minst klass Eca. Klass Eca motsvarar det tidigare kravet, eftersom provningsstandarden SFS-EN 60332-1-2 [51] är samma som tidigare. Enligt SFS 6000-5-52 [48] punkt 527.1.3 ska man i följande utrymmen använda kablar som minst uppfyller kraven på klass Dca-s2,d2,a2: - underjordiska utrymmen där ett stort antal personer kan vistas, t.ex. i offentliga idrotts- och parkeringsanläggningar - utrymmen som befinner sig ovan jord och där utrymning kan gå långsamt, t.ex. i daghem, skolor, vårdinrättningar för äldre, kontorsutrymmen, köpcentra och hotell.
D 2 | M65, punkt 6 Ett centralentennäts stamkabling ska planeras och byggas så att det installeras egen koaxialkabling från husfördelaren till varje hemfördelare och våningsfördelare. Till skillnad från första momentet kan områdeskablingen mellan husfördelaren för ett centralantennät och underfördelaren placerade i olika byggnader också utföras med minst en koaxialkabel och sex optiska singelmodfibrer. Områdeskablingen från hus- eller underfördelaren till de övriga underfördelarna inne i samma byggnad kan också utföras med minst en koaxialkablel och sex optiska singelmodfibrer eller alternativt med minst tre koaxialkablar.
D 4 | M65, punkt 6 Hemkabling ska planeras och byggas på följande sätt: 1) vid nybyggnad installeras i varje bostadsrum minst ett antennuttag med minst en IEC-propp som täcker bandet 5–1218 MHz och dessa uttag kablas med koaxialkablar så att nätet blir stjärnformigt i lägenhetens hemfördelare; 2) vid förnyelsearbeten installeras i minst ett bostadsrum i varje lägenhet ett antennuttag med minst en IEC-propp som täcker bandet 5–1218 MHz som kablas med koaxialkabel till lägenhetens hemfördelare.
E 1 | M65, punkt 22 Vid planering, placering, dimensionering och utförande av hemfördelare ska, med hänsyn till syftet med fördelaren, följas kraven i punkt 20.1 underpunkter 3–6 så att följande minimikrav uppfylls: 1) vid nybyggnationer ska installationsytan (höjden x bredden) för hemfördelaren vara minst 0,24 m2 och verkningsdjupet minst 90 mm. 2) när ett existerande inomhusnät förnyas eller renoveras ska installationsytan (höjden x bredden) för hemfördelaren vara minst 0,12 m2 och verkningsdjupet minst 90 mm.
E 2 | M65, punkt 22 I hemfördelaren ska finnas minst två fast installerade eluttag med jordfelsbrytare vars märkström för överföringsskyddet ska vara mist 10 A. 1) vid nybyggnationer ska elmatningen till eluttagen ordnas som en separat grupp; 2) när ett existerande inomhusnät förnyas eller renoveras är det också möjligt att använda ett europauttag på 2,5 A och för dessa europauttag behövs inget jordfelsbrytarskydd; 3) uttagen ska placeras så att effektkällor försedda med aktivutrustningens stickpropp passar för dem när dörren är stängd.
E 3 | M 65, punkt 16 Hemfördelarens skåp ska vara försett med en potentialutjämningsskena. Skenan förbinds med fördelningscentralens PE-skena medelst en ledare av koppar på 6 mm2. Potentialutjämningsskena krävs dock inte, om det inte kommer några kablar som innehåller metall till hemfördelaren utifrån bostaden. Om hemfördelaren (s.k. gruppcentralens IT-del) och gruppcentralen utgör en och samma ledande konstruktion kan förbindelsen till fördelningscentralens skyddsskena göras via centralens stativ.
E 4 | MPS, punkt 27 Kablar ska inte böjas över de tillåtna böjningsradierna eller klämmas ihop med buntband så att kabelkonstruktionerna tar skada. Kablar ska försiktigt rullas ut ur vindorna och lådorna så att det inte blir för mycket dragning på kabeln och så att man följer kabeltillverkarens anvisningar om behandlingen av kablar, bl.a. kabelns största dragkraft och minsta böjningsradie. Det är bra att notera att om en del av en kabel i en kabelvinda har skadats är det inte möjligt att reparera denna skadade del och använda den därefter utan det är möjligt att endast använda den oskadade delen av kabelvindan för installation.
E 5 | M65, punkt 25 Vid koaxialkabling ska de kablar som används vara, med hänsyn till installationsmiljön, koaxialkablar som överensstämmer med standardserie SFS-EN 50117 och ha minst skyddsklass A samt kontakter som är mekaniskt och elektroniskt kompatibla med kablarna och som överensstämmer med kabelstorleken. Vridbara kontakter får inte användas för koaxialkablar. Antennätets kablar och anslutningstillbehör ska stödja frekvensbandet 5-1218 MHz.
E 6 | M65, punkt 26 Antennätets och -systemets passiva komponenter ska stödja frekvensbandet 5-1218 MHz. Reflextionsdämpningen för fördelare, avtappare och kontaktdon i antennätet ska vara av klass 1 förutom om nätet inte bara är avsedd för marksänd eller kabel-tv-mottagning utan också för satellitmottagning på mellanfrekvenser, varvid det är möjligt att använda komponenter av klass 3.
E 7 | M65, punkt 16 Antennätets stigarkablar och avtappare ska isoleras från hemfördelarens potentialutjämningsskena och metallskåp. Det är dock inte nödvändigt att isolera stigarkablar eller avtappare i byggnader som byggts år 2015 eller senare.
F 1 | M65, punkt 17 Inomhusnätets informationssäkerhet, dvs. behövliga låsanordningar, konstruktivt inbrottsskydd samt nätets uppbyggnad och användning ska planeras och verkställas med hänsyn till användningsändamålet med fastigheten och abonnemangen samt uppskattade hot. Kopplingsställen och stjärnpunkter med ledare som betjänar flera olika abonnenter får inte placeras i en bostadslägenhet eller kontorslokal, i ett annat motsvarande privat utrymme eller i ett utrymme som endast är tillgängligt via dessa utrymmen. M65, punkt 18 Obehörigas tillträde till utrustningsutrymmena för inomhusnäten och kopplingsställen ska vara förhindrat. De fördelare eller andra med dörr försedda kapslingar och dosor för flera abonnenter som är panelmonterade i de allmänna utrymmena (teleutrymmet) och innehåller kopplingsställen eller teleutrustningar ska låsas med en individuell nyckel. Låsanordningen för husfördelaren och för passagerna till husfördelaren ska vara sådan att personal vid de teleföretag eller teleentreprenörer, som fastighetsägaren eller innehavaren har berättigat att leverera kommunikationstjänster till fastigheten, vid behov har tillgång till husfördelaren utan dröjsmål. I fastigheter med mer än 10 lägenheter ordnas tillträde till teleutrymmen med en ruttnyckel som finns i ett nyckelfcak installerat i yttervägg samt med en nyckel som beviljats entreprenören och som passar för låsning av teleutrymmet. Nyckelfack och ruttnyckel behövs dock inte om det är möjligt att komma till teleutrymmena direkt från utomhus. Nyckelfacket ska placeras i omedelbar närhet av rutten till husfördelaren.
F 2 | M65, punkt 20 och 21 I en bostadsfastighets husfördelare ska finnas minst fyra fast installerade eluttag. Märkströmmen för överströmsskyddet i eluttagen ska vara minst 10 A. I en bostadsfastighets underfördelare ska finnas minst fyra fast installerade eluttag. Märkströmmen för överströmsskyddet i eluttagen ska vara minst 10 A.
F 3 | M65, punkt 16 I en husfördelare och i underfördelare ska finnas en potentialutjämningsskena eller -plint, som behövliga potentialutjämningsledare kan förbindas med. Från potentialutjämningsskenan eller -plinten ska en potentialutjämningsledare i enlighet med standard SFS-EN 50310 förläggas till huvudjordningsskenan i lågspänningssystemet i byggnaden. Om ingen huvudjordningsskena finns, ska potentialutjämningsledaren anslutas till en jordledare för jordtaget, eller till själva jordtaget. Ett undantag till kravet i standard SFS-EN 50310 är att potentialutjämningsledarens tväryta på över 16 mm2 är inte en förutsättning i inomhusnät. Om ingen anslutning till lågspänningsnätet finns i byggnaden ska potentialutjämningsskenan eller -plinten medelst jordledare kopplas till ett jordtag som uppfyller kraven i standard SFS 6000-5-54.
F 4 | MPS 65, punkt 16 Potentialutjämningsledarna ska överensstämma med standarden SFS-EN 50310 [33]. Minimikraven för potentialutjämningsledarnas tvärsnittsarea (kopparledare) från potentialutjämningsskenan eller -plinten till byggnadens (huvud)jordningsskena är: - 4 mm2 för skåp eller stativ som är lägre eller lika stort som 21 U (Obs.: I detta fall används ofta en tvärsarea på 6mm2) - 16 mm2 för skåp eller stativ som är högre än 21 U samt för utrymmen för placering av flera skåp (t.ex. husfördelare eller våningsfördelare) (Obs.: kravet på utrymmen för placering av flera skåp skiljer sig från kravet i standard SFS-EN 50310 [33]) Metallstativen och kapslingarna i husfördelaren och i underfördelarna samt jordklämmorna för de teleutrustningar som har placerats i fördelaren ska anslutas till potentialutjämningen. Varje skåp eller stativ ska förbindas separat med potentialutjämningsskenan i fördelaren. Potentialutjämningen får inte kedjas samman.
F 5 | M65, punkt 26 Vid koaxialkabling ska de kablar som används vara, med hänsyn till installationsmiljön, koaxialkablar som överensstämmer med standardserie SFS-EN 50117 och ha minst skyddsklass A samt kontakter som är mekaniskt och elektroniskt kompatibla med kablarna och som överensstämmer med kabelstorleken. Vridbara kontakter får inte användas för koaxialkablar. Antennätets kablar och anslutningstillbehör ska stödja frekvensbandet 5-1218 MHz.
F 6 | M65, punkt 26 Antennätets och -systemets passiva komponenter ska stödja frekvensbandet 5-1218 MHz. Reflextionsdämpningen för fördelare, avtappare och kontaktdon i antennätet ska vara av klass 1 förutom om nätet inte bara är avsedd för marksänd eller kabel-tv-mottagning utan också för satellitmottagning på mellanfrekvenser, varvid det är möjligt att använda komponenter av klass 3.
F 7 | M65, punkt 16 Metallstativen och kapslingarna i hus- och i underfördelarna samt jordklämmorna för de teleutrustningar som har placerats i fördelaren ska på ett tillförlitligt sätt förbindas separat med potentialutjämningen. Kablarnas metallskärmar ska dessutom förbindas med potentialutjämningen i husfördelaren. En fastighet kan omfatta flera byggnader med en underfördelare i varje byggnad. I dessa underfördelare ska stativ, utrustningar och kablar jordas på samma sätt som i husfördelaren. Skyddsledare och funktionsjordledare i olika byggnader inom samma fastighet ska kopplas ihop med en gemensam huvudjordningsskena.
F 9 | MPS, punkt 29 4) Anteckningar och ritningar över nätet Vid inspektionen granskas att märkningar har gjorts på datauttag, antennuttag, kopplingspaneler, kablar och stativ och att märkningarna har dokumenterats. I hus- och underfördelare görs märkningarna på kopplingspaneler enligt lägenhetsnummer eller -beteckningar. Uppmärksamhet fästs vid att dokumenten är klara och tydliga och att de till alla delar motsvarar nätets uppbyggnad och utförande liksom kraven i denna föreskrift om miniminivån på dokumenteringen.
G1-13 | M65, punkt 8 För en antennmast ska genom mätning väljas en plats som är lämplig för mottagning av sändningar. Som ett mast- och stödrör ska ett tillräckligt hållbart rör användas. Mastkonstruktionen ska installeras vertikalt och den ska fästas så att den tål ett vindtryck som den utsätts för. Mastkonstruktionen ska skyddas mot vatten. Stödröret ska fästas på ett tillförlitligt sätt. Längden på stödrörets fastgjorda del ska utgöra minst en sjättedel av hela mastens fria längd och emellertid minst 60 cm. Mastens och stödrörets fästningar ska placeras så att de vid behov lätt kan kontrolleras och spännas upp. Mottagningsantenner ska fästas vid maströret på minst 80 cm avstånd från varandra och så att de olika antennernas element inte kommer i kontakt med varandra.
H 1 | M65, punkt 29 De byggda inomhusnätens och, i fråga om gjorda ändringar, de renoverade inomhusnätens överensstämmelse med krav ska testas och inspekteras innan näten tas i bruk. Inomhusnätets funktion och prestanda mäts i inomhusnäten. Mätningarna ska göras med kalibrerade mätinstrument. Följande angelägenheter ska inspekteras: 1) installation av kabling, kabelvägar och utrustningsutrymmen, 2) elmatning, jordning och potentialutjämning, 3) nätets uppbyggnad och dimensionering, 4) anteckningar och ritningar över nätet samt 5) kvaliteten på installationerna.
H 2- 4 | M65, punkt 12 Dämpningen som ett nytt och förnyat antennät förorsakar på 1 000 MHz får vara högst 45 dB och dämpningen hos ett antennätet på 1000 MHz får vara högst 15 dB högre än dämpningen mätt i samma dosa på 47 MHz. Dämpningen som ett nytt och förnyat antennät förorsakar på 47 MHz ska vara minst 25 dB i centralantennsystem som täcker mer än två lägenheter. Dämpningen för ett renoverat antennät på frekvensen 1000 MHz får vara högst 18 dB högre än dämpningen som mätts i samma dosa på 47 MHz.
H 5 | M65, punkt 31 Vid vart och ett av antennuttagen i ett antennät ska mätas signalnivåerna för ett passivt antennät (fördelningsnät) på frekvenser 47 och 1000 MHz. Dämpningen hos ett antennät och den nivåskillnad som dämpningen förorsakar på de uppmätta frekvenserna 47 och 1000 MHz ska beräknas mellan varje antennuttag och den matande förstärkarens anslutningspunkt för vart och ett av antennuttagen och skillnaden för dessa dämpningar ska beräknas.
H 6 | M65, punkt 29 Mätningarna ska göras med kalibrerade mätinstrument.
H 7 | M65, punkt 34 (slutdokumentation) 4) antenner, antennmastens placering och en redogörelse för mast- och stödrörens hållfasthet
I 1 | MPS, punkt 19 Tillämpning: allmänna krav på brandsäkerhet Det allmänna kravet på brandegenskaper för kablar i ett inomhusnät finns i punkt 527.1.3 i standard SFS 6000-5-52 [44] där det krävs minst klass Eca. Klass Eca motsvarar det tidigare kravet, eftersom provningsstandarden SFS-EN 60332-1-2 [51] är samma som tidigare. Enligt SFS 6000-5-52 [48] punkt 527.1.3 ska man i följande utrymmen använda kablar som minst uppfyller kraven på klass Dca-s2,d2,a2: - underjordiska utrymmen där ett stort antal personer kan vistas, t.ex. i offentliga idrotts- och parkeringsanläggningar - utrymmen som befinner sig ovan jord och där utrymning kan gå långsamt, t.ex. i daghem, skolor, vårdinrättningar för äldre, kontorsutrymmen, köpcentra och hotell.
I 2- 4 | M65, punkt 5 Områdeskablingen i en bostadsfastighet ska planeras och byggas så att från husfördelaren till varje underfördelare installeras optisk kabling som ska utföras så att för varje bostadslägenhet installeras minst två optiska singelmodfibrer. Dessutom installeras från husfördelaren till varje underfördelare minst sex optiska singelmodfibrer. Stigarkabling ska planeras och byggas så att från hus- eller underfördelaren installeras till varje hemfördelare i en bostadslägenhet minst en partvinnad kabel av kategori 6 och två optiska singelmodfibrer. I ett generellt kabelnät är det också möjligt att använda kablar och komponenter som är av högre kategori än kategori 6. Det är dock inte obligatoriskt att bygga partvinnad kabling som nämns i punkt 5.2 om det verifierats att fiber till hemmet (FTTH)-abonnemang finns att tillgå för fastigheten. Om en bostadsfastighet innehåller lokallägenheter vid sidan av bostadslägenheter ska områdes- och stigarkablingen även för dessa planeras och byggas på det sätt som anges i punkterna 5.1-5.3. Vid nybyggnation ska hemkablingen planeras och byggas så att från hemfördelaren installeras till varje bostadsrum minst två partvinnade kablar av kategori 6 avslutade till ett datauttag med två jack eller till två datauttag med ett jack. Vid förnyelsearbeten ska hemkablingen planeras och installeras så att från hemfördelaren installeras till minst ett bostadsrum minst två partvinnade kablar av kategori 6 avslutade till ett datauttag med två jack eller till två datauttag med ett jack. Det är dock möjligt att avvika från detta på aktieägarens uttryckliga begäran.
I 5- 7 | M65, punkt 5 Enligt föreskriften ska områdeskablingen i en bostadsfastighet planeras och byggas så att från husfördelaren till varje underfördelare installeras optisk kabling som ska utföras så att för varje bostadslägenhet installeras minst två optiska singelmodfibrer. Dessutom installeras från husfördelaren till varje underfördelare minst sex optiska singelmodfibrer. Stigarkabling ska planeras och byggas så att från hus- eller underfördelaren installeras i varje hemfördelare i en bostadslägenhet minst en partvinnad kabel av kategori 6 och två optiska singelmodfibrer. I ett generellt kabelnät är det också möjligt att använda kablar och komponenter som är av högre kategori än kategori 6. Det är dock inte obligatoriskt att bygga partvinnad kabling som avses punkt 5.2 om det verifierats att fiber till hemmet (FTTH)-abonnemang finns att tillgå för fastigheten. Om en bostadsfastighet innehåller lokallägenheter vid sidan av bostadslägenheter ska områdes- och stigarkablingen även fär dessa planeras och byggas på det sätt som anges i punkterna 5.1-5.3. Vid nybyggnation ska hemkablingen planeras och byggas så att från hemfördelaren installeras till varje bostadsrum minst två partvinnade kablar av kategori 6 avslutade till ett datauttag med två jack eller till två datauttag med ett jack. Vid förnyelsearbeten ska hemkablingen planeras och installeras så att från hemfördelaren installeras till minst ett bostadsrum minst två partvinnade kablar av kategori 6 avslutade till ett datauttag med två jack eller till två datauttag med ett jack. Det är dock möjligt att avvika från detta på aktieägarens uttryckliga begäran.
J 1 | M65, punkt 22 Vid planering, placering, dimensionering och utförande av hemfördelare ska, med hänsyn till syftet med fördelaren, följas kraven i punkt 20.1 underpunkterna 3–6 så att följande minimikrav uppfylls: 1) I nybyggnationer ska installationsytan (höjden x bredden) för hemfördelaren vara minst 0,24 m2 och verkningsdjupet minst 90 mm. 2) När ett existerande inomhusnät förnyas eller renoveras ska installationsytan (höjden x bredden) för hemfördelaren vara minst 0,12 m2 och verkningsdjupet minst 90 mm.
J 3 | M65, punkt 22 I hemfördelaren ska finnas minst två fast installerade eluttag med jordfelsbrytare vars märkström för överföringsskyddet ska vara mist 10 A. 1) i nybyggnationer ska elmatningen till eluttagen ordnas som en separat grupp; 2) när ett existerande inomhusnät förnyas eller renoveras är det också möjligt att använda ett europauttag på 2,5 A och för dessa europauttag behövs inget jordfelsbrytarskydd; 3) uttagen ska placeras så att effektkällor försedda med aktivutrustningens stickpropp passar för dem när dörren är stängd.
J 4 | M 65, punkt 16 Hemfördelarens skåp ska vara försett med en potentialutjämningsskena. Skenan förbinds med fördelningscentralens PE-skena medelst en ledare av koppar på 6 mm2. Potentialutjämningsskena krävs dock inte, om det inte kommer några kablar som innehåller metall till hemfördelaren utifrån bostaden. Om hemfördelaren (s.k. gruppcentralens IT-del) och gruppcentralen utgör en och samma ledande konstruktion kan förbindelsen till fördelningscentralens skyddsskena göras via centralens stativ.
J 5 | MPS, punkt 27 Kablar ska inte böjas över de tillåtna böjningsradierna eller klämmas ihop med buntband så att kabelkonstruktionerna tar skada. Kablar ska försiktigt rullas ut ur vindorna och lådorna så att det inte blir för mycket dragning på kabeln och så att man följer kabeltillverkarens anvisningar om behandlingen av kablar, bl.a. kabelns största dragkraft och minsta böjningsradie. Det är bra att notera att om en del av en kabel i en kabelvinda har skadats är det inte möjligt att reparera denna skadade del och använda den därefter utan det är möjligt att endast använda den oskadade delen av kabelvindan för installation.
J 6 | M65, punkt 5 Vid nybyggnation ska hemkablingen planeras och byggas så att från hemfördelaren installeras till varje bostadsrum minst två partvinnade kablar av kategori 6 avslutade till ett datauttag med två jack eller till två datauttag med ett jack. Vid förnyelsearbeten ska hemkablingen planeras och installeras så att från hemfördelaren installeras till minst ett bostadsrum minst två partvinnade kablar av kategori 6 avslutade till ett datauttag med två jack eller till två datauttag med ett jack. Det är dock möjligt att avvika från detta på aktieägarens uttryckliga begäran.
J 7 | MPS, punkt 16 Om det finns ett TN-C- eller TN-C-S-eldistributionssystem i byggnaden, finns det en fara för att vissa potentialutjämningsåtgärder leder till att strömmen i PEN-ledaren till en del flyter genom skärmar eller jordledare i partvinnade kablar eller i koaxialkablars skärmar. Föreskriften förbjuder användningen av sådana åtgärder för inomhusnät. Ett typiskt exempel är en gammal bostads- eller lokalvåningshus där stigarledningar för byggnadens eldistribution har PEN-ledare och TN-S-systemet är i drift endast från gruppcentraler framåt. I sådana fall ska man beakta följande: - antennätets avtappare får inte förbindas med hemfördelarens potentialutjämningsskena och den får inte vara i kontakt med hemfördelarens metallskåpstomme. Därför ska husfördelarens avtappare isoleras från skåpets stomme med hjälp av en lämplig konstruktion (t.ex. plast- eller fanerskiva). - stigarkabelns skärm får inte förbindas med hemfördelarens potentialutjämningsskena och den får inte vara i elektrisk kontakt med hemfördelarens metallskåpstomme. Enklast kan de ovan nämnda kraven genomföras då man avbryter stigarkabelns skärm utan att alls avsluta den i hemfördelaren. Skärmen måste dock avslutas och potentialutjämningen genomföras i husfördelaren.
J 8 | M65, punkt 28 En lägenhetsspecifik partvinnad kabling och optisk kabling ska bilda en färdig förbindelse från husfördelaren till hemfördelaren. I hemfördelaren ska en kabelparförbindelse kopplas färdigt till ett av datauttagen i bostadslägenheten. Detta uttag ska märkas 1.
J 9 | M65, Punkt 28 Den optiska stigarkabeln avslutas i hemfördelaren i en separat avslutningskåpa försedd med en lock. Avslutningskåpans konstruktion ska möjliggöra installation och terminering av optiska fibrer på ett sådant sätt att fibrerna inte utsätts för mekaniska påfrestningar, såsom alltför snäva böjningar.
K 1 | M65, punkt 17 Inomhusnätets informationssäkerhet, dvs. behövliga låsanordningar, konstruktivt inbrottsskydd samt nätets uppbyggnad och användning ska planeras och verkställas med hänsyn till användningsändamålet med fastigheten och abonnemangen samt uppskattade hot. Kopplingsställen och stjärnpunkter med ledare som betjänar flera olika abonnenter får inte placeras i en bostadslägenhet eller kontorslokal, i ett annat motsvarande privat utrymme eller i ett utrymme som endast är tillgängligt via dessa utrymmen. M65, punkt 18 Obehörigas tillträde till utrustningsutrymmena för inomhusnäten och kopplingsställen ska vara förhindrat. De fördelare eller andra med dörr försedda kapslingar och dosor för flera abonnenter som är panelmonterade i de allmänna utrymmena (teleutrymmet) och innehåller kopplingsställen eller teleutrustningar ska låsas med en individuell nyckel. Låsanordningen för husfördelaren och för passagerna till husfördelaren ska vara sådan att personal vid de teleföretag eller teleentreprenörer, som fastighetsägaren eller innehavaren har berättigat att leverera kommunikationstjänster till fastigheten, vid behov har tillgång till husfördelaren utan dröjsmål. I fastigheter med mer än 10 lägenheter ordnas tillträde till teleutrymmen med en ruttnyckel som finns i ett nyckelfcak installerat i yttervägg samt med en nyckel som beviljats entreprenören och som passar för låsning av teleutrymmet. Nyckelfack och ruttnyckel behövs dock inte om det är möjligt att komma till teleutrymmena direkt från utomhus. Nyckelfacket ska placeras i omedelbar närhet av rutten till husfördelaren.
K 2 | M65, punkt 20 I en bostadsfastighets husfördelare ska finnas minst fyra fast installerade eluttag. M65, punkt 21 I en bostadsfastighets underfördelare ska finnas minst fyra fast installerade eluttag.
K 3 | M 65, punkt 16 Hemfördelarens skåp ska vara försett med en potentialutjämningsskena. Skenan förbinds med fördelningscentralens PE-skena medelst en ledare av koppar på 6 mm2.
K 4 | MPS 65, punkt 16 Potentialutjämningsledarna ska överensstämma med standarden SFS-EN 50310 [33]. Minimikraven för potentialutjämningsledarnas tvärsnittsarea (kopparledare) från potentialutjämningsskenan eller -plinten till byggnadens (huvud)jordningsskena är: - 4 mm2 för skåp eller stativ som är lägre eller lika stort som 21 U (Obs.: I detta fall används ofta en tvärsarea på 6 mm2) - 16 mm2 för skåp eller stativ som är högre än 21 U samt för utrymmen för placering av flera skåp (t.ex. husfördelare eller våningsfördelare) (Obs.: kravet på utrymmen för placering av flera skåp skiljer sig från kravet i standard SFS-EN 50310 [33]) Metallstativen och kapslingarna i husfördelaren och i underfördelarna samt jordklämmorna för de teleutrustningar som har placerats i fördelaren ska anslutas till potentialutjämningen. Varje skåp eller stativ ska förbindas separat med potentialutjämningsskenan i fördelaren. Potentialutjämningen får inte kedjas samman.
K 5 | M65 28 Korskopplingarna och utrustningskopplingarna i hus-, under-, vånings- och hemfördelare ska utföras genom kopplingskablar. Kopplingskablarna ska motsvara i fråga om prestanda, struktur och övriga egenskaper kraven om komponenter av en permanent länk i punkt 25 i föreskriften. MPS 29 4) Anteckningar och ritningar över nätet Vid inspektionen granskas att märkningar har gjorts på datauttag, antennuttag, kopplingspaneler, kablar och stativ och att märkningarna har dokumenterats. I hus- och underfördelare görs märkningarna på kopplingspaneler enligt lägenhetsnummer eller -beteckningar. Uppmärksamhet fästs vid att dokumenten är klara och tydliga och att de till alla delar motsvarar nätets uppbyggnad och utförande liksom kraven i denna föreskrift om miniminivån på dokumenteringen.
K 7 | M65, punkt 5 Enligt föreskriften ska områdeskablingen i en bostadsfastighet planeras och byggas så att från husfördelaren till varje underfördelare installeras optisk kabling som ska utföras så att för varje bostadslägenhet installeras minst två optiska singelmodfibrer. Dessutom installeras från husfördelaren till varje underfördelare minst sex optiska singelmodfibrer. Stigarkabling ska planeras och byggas så att från hus- eller underfördelaren installeras till varje hemfördelare i en bostadslägenhet minst en partvinnad kabel av kategori 6 och fyra optiska singelmodfibrer. I ett generellt kabelnät är det också möjligt att använda kablar och komponenter som är av högre kategori än kategori 6. Det är dock inte obligatoriskt att bygga partvinnad kabling som avses punkt 5.2 om det verifierats att fiber till hemmet (FTTH)-abonnemang finns att tillgå för fastigheten. MPS, punkt 29 4) Anteckningar och ritningar över nätet Vid inspektionen granskas att märkningar har gjorts på datauttag, antennuttag, kopplingspaneler, kablar och stativ och att märkningarna har dokumenterats. I hus- och underfördelare görs märkningarna på kopplingspaneler enligt lägenhetsnummer eller -beteckningar. Uppmärksamhet fästs vid att dokumenten är klara och tydliga och att de till alla delar motsvarar nätets uppbyggnad och utförande liksom kraven i denna föreskrift om miniminivån på dokumenteringen.
L 2 | MPS, punkt 33 Dokumenterade mätresultat från alla utförda mätningar och på basis av dessa beräknade värden för prestanda enligt punkt 31.2 inkluderas i eller bifogas inspektionsprotokollet. Det räcker inte att man endast dokumenterar mätningens slutresultat (pass/fail), utan i inspektionsprotokollet ska man också inkludera mätresultaten av de parametrar som påverkar den permanenta länkens prestanda (se SFS-EN 50173-1). Därmed påvisas att nätet fungerar och att nätets prestanda överensstämmer med denna föreskrift.
L 3 | M65, punkt 11 Dämpningen hos permanenta länkar för optisk kabling i bostadsfastigheter kan vara vid våglängderna 1310 nm och 1550 nm högst: 1) 1,2 dB, när längden av den permanenta länken ≤ 250 m 2) 1,4 dB, när längden av den permanenta länken > 250 m och ≤ 500m 3) Om mekaniska fiberskarvar har använts i sammansättningen av permanenta länkar, får dämpningen vara högst så mycket som det krav som har definierats ovan enligt längden av den permanenta länken + 0,2 dB per varje mekanisk skarv.
L 4 | M65, punkt 29 Inomhusnätets funktion och prestanda mäts i inomhusnäten. Mätningarna ska göras med kalibrerade mätinstrument.
M 2 | M65, punkt 34 18) foton på fördelare på basis av vilka det är möjligt att konstatera att installationsarbetet har utförts i enlighet med föreskriften; vad gäller hemfördelare, ska minst en av hemfördelarna fotograferas.
N 1-18 | M65, punkt 34 Över byggda och förnyade inomhusnät och över gjorda ändringar i renoverade inomhusnät ska, innan nätet tas i drift, upprättas och till beställaren överlåtas slutdokument som behövs vid användning och underhåll av näten. Av slutdokumenten ska framgå minst följande: 1) typ och konstruktion av de olika inomhusnät som används (ledningsscheman), 2) lägenheternas nummer, 3) anslutningskablarnas ingångar, 4) antenner, antennmastens placering och en redogörelse för mast- och stödrörens hållfasthet, 5) inomhusnätens prestanda och systemvärden, 6) huvudförstärkarens och stjärnpunkternas struktur och placering, 7) kopplingsställenas nummer, struktur och placering, 8) kopplingsregister över korskopplingar, 9) typ och placering av datauttag, antennuttag och andra anslutningsuttag, 10) använt material och eventuell utrustning som har installerats, 11) kablarnas placering, längd och installationssätt, 12) numrering av kablar, ledningar och fibrer, 13) kabelvägar; 14) utrustning, låsanordning och placering av samt vägar till utrustningsutrymmen, skåp, kåpor mm., 15) elmatning jämte eventuell redundans; 16) jordningar och potentialutjämningar; 17) eventuella specialkrav på brandsäkerhet vid enskilda föremål; 18) foton på fördelare på basis av vilka det är möjligt att konstatera att installationsarbetet har utförts i enlighet med föreskrifterna; vad gäller hemfördelare, ska minst en av hemfördelarna fotograferas.